[image: image1.jpg]


[image: image2.png]4 AGHIEN .

/N e®

T
= HULE
) o BiJEER
apEn 24VE24V- ° Y
18-21v I .® L
=t e @ [N
. -
o ® ® |5|(o] [mm
'EQJ § com
VAN S W ol T
[w]e]e] : ole] 4l . ® 7| [mm
v|[sfe| [[v]s]e ﬁ' (i (@] [cou .. 991:
I 2] e |7 ((w] [ I
AT oaAl B1 .A2 B2 ®
- = L NG
LY SGC se)[s]e "
(w[ele] @y (]2
. [a1][e1] |a2]e2] o(en D
: MBI ADED 220VEERIBA





[image: image3.png]VS G

LX)

/ O 1000591022AV\




     


[image: image4.png]


[image: image5.png]O 1010591105A11\

-

+

]
.

VIGAB

JA
pi| M
TR

:

e

VGAB

-

+

e ||| e T0me
2 ®
s | PO,
O taE— 7 e IONO
=5 =&
BTO IQWmEME






[image: image6.png]s VMR MREFEHIZF




目 录

Contents

31. 概述


32. 特点


43. 系统参数


43.1. 功能布局


43.2. 电气特性


53.3. 基本功能


53.4. 工作环境


64. 系统安装


64.1. 接线


75. 功能简介


75.1. 面板说明


85.2. 按键说明


96. 开机显示


96.1. LOGO开机界面


106.2. 巡参界面


117. 实时界面


128. 菜单界面


128.1. 参数设置


208.2. 参数查询


218.3. 历史记录


228.4. 远程标定


238.5. 时间设置


249. 使用与维护


2410. 发货附件





概述

可燃/有毒气体报警控制器，是我公司开发的功能实用、操作方便的气体报警控制器。可与我公司的可燃/有毒气体探测器共同组成工业用气体报警系统。控制器可通过双绞线（485信号）上联至监控中心计算机，并可通过本公司自主研发的监控软件对现场的浓度进行异地的查询（计算机需联网），从而构成了远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络，大大提高了监控的及时性、准确性。

该产品采用壁挂式安装，每一通道对应一个探测器。通过与探测器的配合使用，控制器中的数据处理计算单元对探测器上传的数据进行相应的处理，完成数据的显示，信号输出以及数据的记录等功能。
本产品的设计、制造及检验均遵循以下最新国家标准：GB16808-2018《可燃气体报警控制器》；GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》。
特点

显示直观、操作便捷

该控制器采用2.8寸TFT彩屏中文图形显示并能实时显示系统的运行工作状态并以菜单形式给出提示，具备友好的人机对话界面，使用户可以轻松的进行相关信息的查询或设置等。

系统稳定可靠

采用微处理器技术和高智能化设计使数据传输快速可靠，保证了数据处理的适时性和正确性，加之软硬件都采取了抗干扰措施，使整个系统极大降低误报，从而提高了系统的稳定性。

安装简单，调试方便

不仅使工程布线极大简化，同时也便于穿线施工、维修和降低工程造价。

历史记录完备

控制器内置大容量存储器，可以长时间保存曾经发生过的历史档案以供随时查询。
系统参数
功能布局
电气特性

	分  类
	参  数

	额定工作电压
	输入电压：165-264（VAC）,200-370(VDC)

	额定功率
	2.4W/路

	额定工作电流
	0.1A/路

	满载工作电流（连接探测器）
	1A

	额定总功率
	24W

	备电规格
	18.5-21VDC,2A（非标配）


基本功能

	功  能
	说  明 

	显示方式
	2.8寸TFT彩屏中文图形显示

	报警方式
	声报警、LED光报警

	报警
	默认2级报警（可设），故障报警

	每通道输岀
	24VDC, 100mA

	输入信号
	RS485/4-20mA(可多选）

	上传通讯
	RS485

	继电器输岀
	继电器1：高警/低警（可设）；继电器2：高警/低警（可设）

	继电器输岀触点容量
	277VAC, 10A/125VAC，12A

	继电器输岀类型
	电平常输出/电平触发/脉冲常输出/脉冲触发（可选）


工作环境

	分  类
	参   数

	使用环境
	室内使用

	工作环境温度
	-25-70℃

	工作环境湿度
	10-95%RH （非冷凝）

	工作环境压力
	86-106Kpa

	存储条件
	-20-50℃, 10-95%RH （非冷凝）

	外形尺寸（mm）壁挂式
	250*205*80（适用于四通道主机、八通道主机）


系统安装

接线

4-20mA变送器内部接线端口放大图


 POWERBUS（两总线）变送器内部接线端口放大图 


RS485变送器内部接线端口放大图

功能简介

面板说明


主 电：亮绿灯表示有外接电源，亮黄灯表示无外接电源；

备 电：亮绿灯表示有外接备电，亮黄灯表示无外接备电，或者备电电

池电量不足；
消 音：常亮表示控制器处于消音状态，出现更高级报警消音灯闪烁；

自 检：依次检查所有灯以及显示屏的颜色显示等；
复 位：如果当前处于消音状态，可以通过复位解除消音状态；
低 报：常亮表示控制器处于一级报警，但未达到二级报警；

高 报：常亮表示控制器处于二级及以上报警；

故 障：常亮表示控制器处于故障状态，表示与变送器无法通讯；

报 警：常亮表示控制器有通道处于报警状态；

切 换：切换屏幕显示风格；
锁 屏：保存切换之后的屏幕显示风格。
按键说明

	按键
	菜单
	编辑模式
	编辑模式

	ESC
	返回
	到上一级菜单
	取消操作

	↑
	向上
	在目录中操作时移动到上一项
	修改当前数值，加1操作

	↓
	向下
	在目录中操作时移动到下一项
	修改当前数值，减1操作

	←
	向左
	上翻一页
	移动到上一位

	→
	向右
	下翻一页
	移动到下一位

	菜单

 OK
	确认
	进入菜单
	进入编辑模式，或保存并退出编辑模式


（注：除控制器按键外，变送器遥控器也适用于控制器）

开机显示
LOGO开机界面



开机界面
巡参界面

  










LOGO 开机界面显示完成后，将逐个显示设备工作的主要参数。若需直接进入实时界面，按“ESC”键即可。

实时界面
   


以8通道为例

在实时界面下按“OK”键可进入主菜单。
主菜单包括：

1）参数设置；

2）参数查询；

3）历史记录；

4）远程标定；

5）时间设置；

6）超级菜单。
菜单界面
参数设置

    








参数设置包括：“系统设置”、“通道设置”、“通道搜索”、“继电器设置”、“时间设置”。

通道设置


通道设置包含：气体类型，气体量程，高低报警值等内容。

操作如下：

用户具有编辑该项属性的权限。

按“OK”键进入该菜单；

按“←”/“→”键进行翻页，按“↑”/“↓”键选择需要修改的通道；

按“OK”键进入选择的通道；

按“←”/“→”键进行翻页，按“↑”/“↓”键选择需要修改的参数；

若修改内容存在下拉框时，按“OK”键弹出下拉内容，再按“↑”/“↓”键选择对应参数，参数选择结束后按“OK”键进行确认；
需要数值时，按“OK”键被修改位前的光标开始闪烁，表示已经进入编辑状态；
A.此时用户可以使用“↑”/“↓”键修改参数值；

B.按“←”/“→”键切换到下一个被修改位。

修改完成之后，按下“ESC”键，系统将会跳出“是否保存数据”（如图A）框；客户可使用“←”/“→”键选择是否保存数据，选择结束后再按“OK”进行保存；

当保存结束之后，可按“ESC”键，返回到上一级菜单。


图A
系统设置

   



系统设置包括：“声报警类型”、“光报警类型”、“报警时长”等内容。

操作如下：
用户具有编辑该项属性的权限。

按“OK”键进入该菜单

按“←”/“→”键进行翻页，按“↑”/“↓”键选择需要修改的内容；

若修改内容存在下拉框时，按“OK”键弹出下拉内容，再按“↑”/“↓”键选择对应参数，参数选择结束后按“OK”键进行确认；
当需要修改数值时，按“OK”键被修改位前的光标开始闪烁，表示已经进入编辑状态；
A.此时用户可以使用“↑”/“↓”键修改参数值；

B.按“←”/“→”键切换到下一个被修改位。
修改完成之后，按下“ESC”键，系统将会跳出“是否保存数据”（如图A）框；客户可使用“←”/“→”键选择是否保存数据，选择结束后再按“OK”进行保存。
当保存结束之后，可按“ESC”键，返回到上一级菜单。


图A

通信设置

   


通信设置包含2个通信路线设置。
操作如下：

用户具有编辑该项属性的权限。

按“OK”键进入该菜单；

按“↑”/“↓”键，选择对应通信路线，按“OK”键进入下一页菜单；
修改完成之后，按下“ESC”键，系统将会跳出“是否保存数据”框；客户可使用“←”/“→”键选择是否保存数据，选择结束后再按“OK”进行保存；
当保存结束之后，可按“ESC”键，返回到上一级菜单。

继电器设置

   



继电器设置包含：动作类型、是否为触发型、延时出触发时间、保持时间以及同步继电器等内容。

操作如下：

用户具有编辑该项属性的权限。

按“OK”键进入该菜单；

按“←”/“→”键进行翻页，按“↑”/“↓”键选择需要修改的继电器；

按“OK”键进入选择的继电器；

按“↑”/“↓”键选择需要修改的参数；

若修改内容存在下拉框时，按“OK”键弹出下拉内容，再按“↑”/“↓”键选择对应参数，参数选择结束后按“OK”键进行确认；

当需要修改数值时，按“OK”键被修改位前的光标开始闪烁，表示已经进入编辑状态；
A.此时用户可以使用“↑”/“↓”键修改参数值；

B.按“←”/“→”键切换到下一个被修改位。
修改完成之后，按下“ESC”键，系统将会跳出“是否保存数据”（如图A）框；客户可使用“←”/“→”键选择是否保存数据，选择结束后再按“OK”进行保存；

当保存结束之后，可按“ESC”键，返回到上一级菜单。

图A

通道搜索



通道搜索仅在RS485或者两总线通讯方式下进行使用。

操作如下：

用户具有编辑该项属性的权限。

按“OK”键进入该菜单；

当选择框在“开始搜索”上时，按“OK”键后会弹出“是否保存数据”对话框，客户根据实际情况使用“←”/“→”键进行选择，选择后再次按“OK”确认执行该动作；

在执行搜索动作过程中，可随时按“→”键选择“停止搜索”，再按下“OK”键，搜索会立即停止；

搜索停止或者搜索结束之后可按“ESC”键，返回到上一级菜单。

参数查询

   








参数查询中包含：“系统参数”、“通道参数”、“继电器参数”这三大类，客户可以根据实际情况需求进行查询。

操作如下：

用户具有编辑该项属性的权限。

按“OK”键进入该菜单；

按“↑”/“↓”键菜单切换到下一条目; 到达最后一个条目后，将重新从首条条目开始；
按“OK”键，将会进入到所选择的条目，并显示对应的参数或数值；
按“ESC”键，即返回上一级菜单。
历史记录

   








历史记录包含：历史数据、历史事件、参数设置。
操作如下：

用户具有编辑该项属性的权限。

按“OK”键进入该菜单；

进入后看到历史数据、历史事件、参数设置3个菜单；

选择对应菜单按“OK”键进入该菜单，查看历史记录；

选择参数设置，按“OK”键进入该菜单，按“↑”/“↓”键选择需要设置的参数；

按“↑”/“↓”设置数值，按“OK”键保存设置；
修改完成之后，按下“ESC”键，系统将会跳出“是否保存数据”框；客户可使用“←”/“→”键选择是否保存数据，选择结束后再按“OK”进行保存；
当保存结束之后，可按“ESC”键，返回到上一级菜单。

远程标定









远程标定是对不同的通道进行电流值校准。
操作如下：
按“OK”键进入该菜单；

按“↑”/“↓”选择对应的通道，按“OK”键进入该通道；

按“4mA校准”校准电流值至4mA，按“ESC”键，返回到上一级菜单。
时间设置









时间设置可以设置年、月、日、时、分、秒数值。

操作如下：
按“OK”键进入该菜单；

按“↑”/“↓”键选择需要设置的时间单位，按“OK”键确认；

按“↑”/“↓”键输入正确数值，按“OK”键确认；

修改完成之后，按下“ESC”键，系统将会跳出“是否保存数据”框；客户可使用“←”/“→”键选择是否保存数据，选择结束后再按“OK”进行保存；
当保存结束之后，可按“ESC”键，返回到上一级菜单。
使用与维护

系统在长期运行过程中,需定期进行声光、报警功能、报故障功能和联动功能的检查。

控制器出现故障后要及时通知本厂或本厂在当地的办事机构以便及时派人修理，以防造成不必要的损失。

下面提供几项可由用户管理人员进行处理的故障以供参考。当控制器运行不正常时，可从以下几个方面进行处理：

检查电源单元上的保险是否完好；

检查控制器机箱内各部件之间的接插件是否接插完好；

关闭控制器，去掉建筑物布线后在接通电源，如果故障现象消除则表明布线或现场设备有故障；

如有部件可更换，换下的部件应及时送回厂家修理。

发货附件

	产品
	数量

	钥匙
	一套

	产品合格证
	一份

	产品使用说明书
	一份


YAXD2000     气体报警控制器


使用说明书





















































气体检测报警控制器





  2022 04 07





巡参





板载接口数量





协议版本号  





板载网络接口数量





板载4G模块数量





板载NB-IOT数量





板载主电检测





板载备电检测





系统参数























4











0











0











1











0











1





1











0%























通道数：8





OK键进入菜单

















2





%LEL





故障





通道1





Ex




















3





%LEL





故障





通道1





Ex




















4





%LEL





故障





通道1





Ex




















1





%LEL





故障





通道1





Ex




















主菜单











参数设置











参数查询





历史记录





远程标定





时间设置





超级菜单





主板菜单            方向键选择菜单





参数设置

















通道设置





系统设置





通信设置





继电器设置





通道搜索





主板菜单           方向键选择菜单

















tips





是否保存数据











否











是





参数设置

















通道设置





系统设置





通信设置





继电器设置





通道搜索





主板菜单           方向键选择菜单

















tips





是否保存数据











否











是





参数设置

















通道设置





系统设置





通信设置





继电器设置





通道搜索





主板菜单            方向键选择菜单





参数设置

















通道设置





系统设置





通信设置





继电器设置





通道搜索





主板菜单            方向键选择菜单

















tips





是否保存数据











否











是





参数设置

















通道设置





系统设置





通信设置





继电器设置





通道搜索





主板菜单           方向键选择菜单











主菜单











参数设置





参数查询





历史记录





远程标定





时间设置





超级菜单





主板菜单            方向键选择菜单





主菜单

















参数设置





参数查询





历史记录





远程标定





时间设置





超级菜单





主板菜单            方向键选择菜单





主菜单

















参数设置





参数查询





历史记录





远程标定





时间设置





超级菜单





主板菜单            方向键选择菜单





主菜单

















参数设置





参数查询





历史记录





远程标定





时间设置





超级菜单





主板菜单            方向键选择菜单






















