[image: image1.png]




目录
- 1 -1. 安全使用注意事项


- 3 -2. 概述


- 4 -3. 参数


- 5 -4. 安装


- 8 -5. 仪器与主控器连接


- 15 -6. 显示及菜单说明


- 24 -7. 仪器成套性


- 25 -8. 维护


- 26 -9. 常见故障及维修




安全使用注意事项
在仪器安装使用之前，请仔细阅读仪器手册。

仪器的使用和安装，必须严格按照国家标准和相关操作规程。

仪器保修期为12个月。仪器使用过程中应遵守使用规范，任何人为损坏或非正常使用，不在保修范围之内。

仪器维修或更换部件时必须选用原装部件，并在本公司授权下由专业人员进行操作。

用户不得旋拧传感器部件、不得自行拆卸仪器。如传感器内部的电解液泄漏到人体，应迅速用洁净水源连续冲洗接触部位10分钟，如不慎入眼、口、鼻，须立即就医。

最长间隔12个月必须做一次检测校准；如接触到高浓度气体，为保证仪器测量准确，应立即进行一次检测校准，如检测浓度偏差超过20%，请及时联系厂家更换传感器部件。
当现场粉尘较多时，仪器下方的隔爆容易被杂质堵塞，影响检测的灵敏度，请务必定期清理。

请用户妥善保管好说明书，以便今后随时查用。

注意ATTENTION
为确保标定准确，气体流量应控制在500mL/min，在使用标准气瓶和减压阀时，务必由专业人员按规程操作，且定期检查气瓶有效日期和气瓶中的标准物质余量
如标准物质为强腐蚀性或强吸附性气体时，请使用合适的不锈钢减压阀和防腐玻璃转子流量计，采用聚四氟乙烯通气管，并尽量控制通气管路长度
标气为有毒气体时，在操作过程中务必注意人身安全

单台仪器的调零(BD0/ZERO)或标定(BD1/SPAN)过程大约需要3～5分钟左右时间，在操作时，务必全程保持注意力集中，防止出现意外和操作失效
兼顾到设备的智能性和便捷性，仪表采用模块化传感部件设计，更换新的传感器模块方便、快捷、简单
概述

仪器用于在线不间断检测气体浓度，显示浓度数值（显示型），超标报警（报警型），同时将气体浓度通过通讯线缆传输到监管设备。

仪器广泛应用于燃气、冶金、石化、油探油储、化学化工、船舶、电力、矿场等行业。模块化设计，采用数字化传感器检测技术，整体隔爆，采用墙壁式安装方式。

仪器防爆标志为ExdbⅡCT6 Gb，适用于含有IIA～IIC类，T1～T6 温度组别爆炸性气体混合物1区、2区爆炸危险场所。
仪器设计标准：

GB12358-2006  《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》
GB3836.1-2021《爆炸性环境  第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2021《爆炸性环境  第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》；

注意ATTENTION

危险场所严禁带电开盖和拆卸部件
危险场所严禁带电对压紧螺母等影响隔爆性能的零部件进行操作

通电前机壳务必良好接地

参数

 主要技术指标

	气体
	单位
	量 程
	精  度
	重复性
	分辨率
	响应时间
	传感类型

	可燃
	%LEL
	100
	±5 % F.S
	≤2%
	1
	≤ 60秒
	催化燃烧

	一氧化碳
	μmol/mol
	1000 
	±5μmol/mol

或±10 %real
	≤2%
	1
	≤ 60秒
	电化学

	硫化氢
	μmol/mol
	100
	±5μmol/mol

或±10 %real
	≤2%
	0.1/1
	≤ 60秒
	电化学

	氧气
	%VOL
	30
	±3%(F.S)
	≤2%
	0.1
	≤ 30秒
	电化学


零点漂移: < ±2%FS/6h

工作温度: -10℃ ～ +55℃

环境湿度: < 90%RH
其它技术参数 
检测方式:
扩散式,在线不间断工作

工作电压:
12～24 VDC   
工作电流:
可燃性气体<150mA（Max）/其他气体<100mA（Max）
输出信号:
4-20mA / RS485 / Powerbus/ XMbus/ CAN / 0~5V / 0~10V 

外型材质:
压铸铝

外型尺寸:
181×136×93mm（显示型）

重    量:
显示型≤1.5kg  

连接距离:
200~1200m 与线缆材质及布线方式有关

防护等级:
IP66

安装方式:
墙壁式

防爆形式:
隔爆型

防爆等级:
Ex db IIC T6 Gb

进 线 口:
六角型穿线隔爆螺栓 G1/2(部分型号为M20*1.5或G3/4)

安装

安装位置

探测器安装在正确的检测位置和高度,才能达到最佳的检测效果,安装时请综合考虑以下因素:

气体泄漏点的密度、被测气体的比重。
周围建筑物的影响，室内要考虑门窗的位置。
生产设备的新旧程度、风向及常年的气象情况等。
安装指南                         

仪器要安装在泄漏点的下风向。
在室内安装时，如果泄漏源在室外，仪器要安装在进风口处。要根据被测气体与空气的比重来确定安装的高度。当泄漏气源比重较重时，安装高度较低；当泄漏气源比重较轻时，安装高度较高。扩散性较强的气体，可按照场所作业人员呼吸气高度确定安装位置。
要根据国标标准、被测气体可能泄漏点的情况、人员出现的频率和停留时间，选择仪器的数量，以达到最佳的经济效果。
仪器要防止受高温热源的辐射，过高的温度或过低的温度都会影响传感器的使用效果及寿命。

安装步骤

使用螺栓、螺帽将变送器固定在安装支架上。

在变送器在上方和左右两侧共计有三个固定孔。安装人员先使用三组螺栓、螺帽将变送器安装在安装支架上。
变送器的开盖、接线安装步骤。

旋下（逆时针方向旋动）变送器上盖。
旋下（逆时针方向旋动）压紧螺母、取出防水橡胶塞。
                                           
将电缆线从压紧螺母、防水橡胶塞中穿过引入变送器内部。
确定所购仪器的通讯类型，参照第5章节的具体接线说明，正确接线。检查连接牢固后，将壳体中多余电缆线抽出，锁紧进线口的压紧螺母。如果采用的电缆较细，请加绕生胶带，将电缆增粗，保证压紧螺母拧紧不留有空隙。
检查各环节可靠无误后，将前盖拧紧（密封圈放正、压紧、壳体无缝隙）。

固定和接地处理

采用膨胀螺栓将安装支架（或安装板）固定在墙面安装位置上，安装仪器时必须保证传感器的方向向下，以达到最佳的防水防尘能效果。固定完毕后再对变送器进行接线操作。

注意ATTENTION 
接地螺孔在仪器侧面，外壳需要良好接地！
线缆参考

4-20mA线缆参考

	电缆芯线截面积 (多股铜芯线mm2)
	1.0
	1.5
	2.5

	电阻 (欧姆/千米铜线)
	18
	12
	7.4

	电缆距离(米)

(回路长度)
	有毒气体
	3000
	4000
	5000

	
	可燃气体
	1200
	2000
	2500

	线缆型式：RVVP*3，采用三芯屏蔽多股软铜芯线（推荐三芯颜色为红黑白或红黑黄）


RS485线缆参考

	电源芯线截面积 (多股铜芯线mm2)
	1.0
	1.5
	2.5

	电阻 (欧姆/千米铜线)
	18
	12
	7.4

	1200米线缆

带载数量
	有毒气体
	16
	24
	32

	
	可燃气体
	8
	16
	24

	RS485信号线AB用线：RVSP，采用双绞屏蔽多股软铜芯线


Powerbus和XMbus线缆参考

	电源芯线截面积 (多股铜芯线mm2)
	1.0
	1.5
	2.5

	电阻 (欧姆/千米铜线)
	18
	12
	7.4

	1200米线缆

带载数量
	有毒气体
	16
	24
	32

	
	可燃气体
	8
	16
	24

	线缆型式：RVV*2，采用两芯非屏蔽多股软铜芯线


仪器与主控器连接
仪器为系列产品，通讯接口种类有4-20mA、RS485(Modbus)、Powerbus、XMbus、CAN、0~5V、0~10V、PWM、HART、CAT1、Lora等，每一种仪器具备这些类型中的单一通讯接口方式或混合通讯接口方式。

各种仪器除通讯方式不同以外，其声光报警和继电器接线方式基本相同。
端子的颜色代表了不同接口功能：
绿色(对外接口)     ► 通讯及电源
红色(有源接口)     ► 声光报警

黑色(无源接口)     ► 继电器

白色PH2.0*3(模块接口)     ► 显示模块、数字传感模块

白色PH2.54*3(模块接口)    ► 模拟传感器板
通讯信号定义及接线
4-20mA通讯又称为分线制，主控器中采集端子与仪器采用一对一连接方式。如主控器中有四个4-20mA采集端口，该主控器最多只可以连接四只4-20mA仪表。

RS485、Powerbus、XMbus称为总线制，主控器中的采集端子与仪器采用一对多的连接方式，连线方式为并联。

下文对三线制4-20mA、RS485、Powerbus这三种通讯接口的端口定义及接线方式做了详细描述。

三线制接口定义及接线方式
端子定义

端子符号定义:

	标识
	V
	S
	G

	定义 
	电源正极
	4-20mA信号线
	电源负极


[image: image20.png]


               [image: image26.png]1Atk

[E&

®





[image: image21.png]RE:
B

[ Jpas

fL—“ﬂl‘

ﬁﬁ@n'“
mﬁianl.

)|

o)

(CXC

VGAB

= I ()
< Tpad

P18

A

)

RO
1le





声光报警器接线端子(红色，有源)
继电器接线端子(黑色，常开，无源)
保留接口
显示模块接口（白色，5V或3.8V）

传感器模块接口（白色，5V或3.8V）
24V电源和4-20mA通讯接线端子

注意ATTENTION 
安装过程中严禁带电操作，必须装盖密封后方可上电。
务必按照仪器通讯模式，按照接线方式正确接线。

变送器与采集器（控制器）接线信号务必一一对应。

三线制电流环接线方式

主控器中采集端子与仪器采用一对一连接方式。

连线时仪表端子标识必须与主控器端子标识严格对应，V接V，S接S，G接G。

连接时，建议采用带屏蔽三芯三色线缆，建议整根布线，如无法整根布线，在延线时同色线相接。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1-2变送器内部接线端口放大图
注意ATTENTION 
4~20mA从S端子输出，主控器采用下接法采样，最大带载200欧姆。

现场接线后，若出现仪表无数值但主控报警时，请检查接线，大概率情况是S与G被接反。

RS485端子定义及接线方式
端子定义

根据用户订购的固定式气体探测器通信方式或信号输出方式的不同，接线端子排列会有所不同。端子符号定义如下:
	标 识
	V
	G
	A
	B

	定 义
	电源正极
	24V电源负极
	RS485信号正
	RS485信号负


RS485接线

端子标识须与主控端子标识严格一一对应，设备之间并联，手拉手方式进行接线。[image: image22.png]


         
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1-3 变送器内部接线端口放大图
注意ATTENTION 
RS485接线时不得采用多分支布线，否则会导致通讯失败
与主控器(气体控制器、DCS、PLC）连接时，建议采用同一电源供电，或者采用RS485隔离模块进行信号隔离。

两线式总线接线方式

端子定义

根据用户订购的固定式气体探测器通信方式或信号输出方式的不同，接线端子排列会有所不同。端子符号定义:

	标识
	+/P+
	-/P-

	定义
	24V电源正
	24V电源负极


两总线接线方式

两总线通讯供电方式属于无极性模式，在接线时可以不区分正负极，对布线方式没有限制（星形、树形、手拉手都可以）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


[image: image23.png]Iy ﬁnl

o)

n H@.
O o oo
ey e

v J00e:

(me)

i e
RS

: L-.@.m

o




  图5-1-4 变送器内部接线端口放大图
继电器接线方式

仪器所提供的继电器为无源继电器，可以分别采用内部和外部两种供电方式。   

继电器规格:  3A(120V AC) / 3A(24V DC)

采用内部DC12～24V供电接线方法

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



采用外部电源供电接线方法:

[image: image6]
5.3. 声光报警器接线方式  
声光报警器电源规格为：

电压：DC 24V


电流：不大于200mA

螺纹：一般为G1/2或M20*1.5
      [image: image7.png]®
ol Qe
Of [ FL—H
0| > %e
(@] 49 O
B = |3
B0|60) £ )]
& B
C J

R




图5-3-1 声光报警连接图
注意ATTENTION 
长距离布线将产生线上压降，建议选用宽电压电源的声光报警器
非编程方式声光报警器，内部蜂鸣器必须配置有反向续流二极管
显示及菜单说明

系统开机后将显示开机LOGO画面               
巡检界面

开机LOGO界面显示完成后，进入巡参界面，巡参顺序如下:

“LED指示” ：指示灯状态
“版本日期”: 软件版本号及软件生成的日期

“气体类型”: 本机检测的气体类型

“气体量程”: 气体传感器的量程，即额定最大检测浓度值

“高报警值”: 气体浓度达到该值会产生高报

“低报警值”: 气体浓度达到该值会产生低报

“开 关 量”: 表示继电器或 IO 输出方式

“接口类型”: 表示变送板的工业接口类型，如 4-20ma

巡检完成后实时界面

[image: image8.png]



显示窗口默认状态显示实时浓度。

在实时界面状态下按“OK”键或“菜单”键进入操作菜单。

菜单功能
菜单是对设备进行查询和配置的重要功能，操作时需要对照说明书仔细研读，如有疑问，可向厂家寻求指导和帮助

握手码  出厂默认是关闭状态

[image: image9.png]



为防止遥控器同时对多个设备进行操作，进入菜单可进行握手码验证；握手码默认处于非启用状态，在实时浓度界面下，按“OK”键可进入菜单界面

握手功能可以通过专家模式操作进行开启。当开启握手码时，每个显示板都有特定的握手码，用于多探头现场下对指定探头进行独立操作。当握手码功能启用时，进入菜单前将先进入握手码页面，输入目标设备显示板上的提示数字，即可进入设备“菜单”界面
主菜单栏目: 

“ 设 置 ”     “ 专 家 ”      “ 查 询 ” 

“ 标 零 ”     “ 标 气 ”      “ 开关量”

操作方法：
 按下“▲/▼”键，菜单切换到下一条目; 到达最后一个条目后，将重新从首条条目开始

按下“OK”键，进入到所选择的菜单，并显示对应的参数数值

按下“返回”键，将会返回测量状态（显示测量数据）
设置

选择“设置”

[image: image10.png]5
P HE
i





按需要修改对应的参数项

[image: image11.png]B R O

EIRE 0005. 00
1R 00025. 00
BHPE 1

B 00100. 00





操作步骤：
按“OK”键进入该菜单

按“▲/▼”键切换到下一条目

按“OK”键进入编辑状态，被修改的数值下方闪烁下划线

此时用户可使用遥控器数字键盘或者“向上/向下”修改参数值

按“向左/向右”键切换到下一个被修改位

修改完成之后，按下“返回”放弃修改；按下“ OK”键之后保存修改并返回参数正常显示状态

专家菜单

输入密码，进入专家菜单，并按以下步骤操作
[image: image12.png]i
1IN
vei
e
#i%





按“OK”键进入该菜单

用户可使用遥控器数字键盘或者“向上/向下”输入超级密码数值
修改完成之后，操作“OK”键保存对应的参数

开关量

气体参数

满量程AD差

浓度页面

电流环校准

输出测试

系统设置

传感器AD

故障显示

AD列表

多段标定

化学式编辑

备份出厂

恢复出厂
操作步骤：
按“OK”键进入该菜单

按“▲/▼”键切换到下一条目

按“OK”键进入编辑状态，被修改的数值下方闪烁下划线

此时用户可使用遥控器数字键盘或者“向上/向下”修改参数值

按“向左/向右”键切换到下一个被修改位

修改完成之后，按下“返回”放弃修改；按下“ OK”键之后保存修改并返回参数正常显示状态

开关量
进入菜单设置界面，并选择“开关量”条目
[image: image13.png]



可对每一个开关量都进行修改

[image: image14.png]B S

FxREL
FxrE2
FFRE3
FFREL

aF
53
nF
nF





操作步骤：
按“OK”键进入该菜单

按“▲/▼”键切换到下一条目

按“OK”键进入编辑状态，被修改的数值下方闪烁下划线

此时用户可使用遥控器数字键盘或者“向上/向下”选择“电平”或“脉冲”
修改完成之后，按下“返回”放弃修改；按下“ OK”键之后保存修改并返回参数正常显示状态
注意ATTENTION 
在通用菜单界面的开关量 1~4的“脉冲”选项中无法设置脉冲时间
标气

仪器出厂时该项已调校合格,用户可根据需要进行校准。当仪器使用一段时间后或认为有必要对其重新调整时，校验工作必须由专业人员进行

选择标气条目：
[image: image15.png]1
| JR 7N
I





在当条目状态下，对仪器进行标气

[image: image16.png]B

00050. 00

OKgE: JEHibs’ T





操作步骤：
菜单状态下按下“OK”键出现数值，该数值是默认的标准气浓度

再次按“OK”键，进入标准气浓度值修改页面，被修改位下划线将开始闪烁， 此 时 用 户 按 “▲/▼” 键 或 者 数 字 键 盘对闪烁位参数值进行修改，按“▲/▼”键切换到下一个要被修改位

修改完成之后，按下“OK”键，进入标气 20 秒倒计时页面并出现 AD 值变化曲线，倒计时结束出现标气“标气成功”提示气体标定已经完成。完成标气后，返回正常工作显示状态

标零
仪器出厂时零点已经调校合格,用户可根据需要进行校准。校零工作必须由专业人员，在干净的空气中进行

选择标零条目：

[image: image17.png]i)
P IRE

[





在当条目状态下，可对仪器进行标零：

[image: image18.png]23
00000. 00

OKgE: JEHibs’ T





操作步骤：
上图状态下，按“OK”键，将提示标零，并显示气体零点值，进入标零等待

再次按下“OK”键，进入 20 秒倒计时页面，倒计时结束出现“标零成功”提示页面。标零完成后，返回正常工作显示状态

以上操作过程中，可按“返回”键中止或放弃修改

查询

进入菜单查询界面，将显示变送板的参数信息查询

[image: image19.png]wE

> il

E





在当条目状态下，按“ OK”键，进入参数查询界面，可按“▲/▼”键，依次查询参数信息。
气    体：
气体类型

接    口：
变送板的工业接口类型

量    程：
气体浓度测量范围值

单    位：
气体单位

高 报 警：
高报警值

低 报 警：
低报警值

开关量1  ：继电器或 IO 输出方式

开关量2  ：继电器或 IO 输出方式

开关量3  ：继电器或 IO 输出方式

开关量4  ：继电器或 IO 输出方式

零 点 值：传感器零点值

分 辨 率：显示浓度页面气体浓度值的小数位数

准备时间：10
传 感 器：传感器品牌

按“向上/向下”键菜单切换到下一条目；

查询参数信息后，可按“返回”键，回到查询界面。

[image: image24.png]IEtR

?@%w
3

—er I
s
Fr O 118
i88



[image: image25.png]


仪器成套性

	1
	固定式气体探测器
	1台

	2
	使用说明书
	1本

	3
	合格证
	1张

	4
	质量报告
	1张

	5
	遥控器（选配）
	1只

	6
	安装支架
	1块

	7
	固定螺丝
	3组


维护

传感器维护

传感器的使用寿命一般为2年（视使用环境而定），传感器使用寿命到期或无法标定后，需更换传感器，且必须更换为同一类型传感器。

传感器的更换步骤为: 

切断电源，逆时针方向转动并取下仪器上盖，将显示板取下来，露出仪器底板；

先将连接传感器的线从插座上拔出，然后再轻轻转动传感器铝壳，取下传感器模块；

将新的传感器外罩扭入，连接传感器线端子，确认传感器已紧贴电路板且无松动，装入显示板。

紧定螺钉和旋紧仪器上盖，更换完毕。

常见故障及维修

	故 障
	原 因
	处理方法

	设备未出厂
	仪器未经允许出厂
	返厂作业

	仪器无输出
	导线接错
	重新接好

	
	电路故障
	返厂维修

	无气体时有读数
	零点漂移
	重新零点标定

	
	电路故障
	厂维修

	主机读数偏低
	放大倍数过低
	重新量程标定

	
	传感器失效
	更换传感器

	主机读数偏高
	放大倍数过高
	重新量程标定

	
	传感器失效
	更换传感器

	主机读数不稳
	稳定时间不够
	开机等待

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	电路故障
	厂维修

	
	干扰
	检查仪器接地是否良好

	响应时间变慢
	灰尘堵塞探头
	清理灰尘，保持探头清洁

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	电路故障
	厂维修


图5-1-1 变送器端子及信号示意图





主控器端子





链路末端仪器的通讯线AB之间跨接一只120欧姆电阻器





主控器端子





主控器端子





图 5-2-1 内部取电(受供电限制)





图 5-2-2 外部取电(不受限制)







































